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2026年湛江市电线电缆（聚氯乙烯绝缘软电缆电线）产品
质量监督抽查实施细则
1  抽样
1.1  抽样型号或规格
抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。
1.2 抽样方法、基数及数量
以随机抽样的方式在被抽查企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品，随机数一般可使用随机数表等方法产生。在企业成品库内抽样时，库存基数应不少于500米，当库存基数少于500米或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样。
每个企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	聚氯乙烯绝缘软电缆电线
	20米
	20米


1.3  样品处置
检验用样品及备用样品应分别加贴有抽样人员及被抽样单位负责人签字盖章并确认的封样。
检验用样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。
1.4  抽样单
应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。
2  主要检验项目及检验项目属性划分



2.1  聚氯乙烯绝缘软电缆电线（60227 IEC 52 RVV型）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	标志
	GB/T 5023.1-2008/第3章
	
	●
	
	●
	

	2
	导体电阻
	GB/T 5023.2-2008/
第2.1条
	
	●
	●
	
	

	3
	绝缘线芯1500V电压试验
	GB/T 5023.2-2008
第2.3条
	
	●
	●
	
	

	4
	成品电缆2000V电压试验
	GB/T 5023.2-2008
第2.2条
	
	●
	●
	
	

	5
	70℃时绝缘电阻
	GB/T 5023.2-2008
第2.4条
	
	●
	●
	
	

	6
	绝缘厚度规定值
	GB/T 5023.2-2008
第1.9条
	
	●
	●
	
	

	7
	护套厚度规定值
	GB/T 5023.2-2008
第1.10条
	
	●
	●
	
	

	8
	老化前抗张强度和断裂伸长率（绝缘）
	GB/T 2951.11-2008
第9.1条
	
	●
	●
	
	

	9
	老化前抗张强度和断裂伸长率（护套）
	GB/T 2951.11-2008
第9.2条
	
	●
	●
	
	

	10
	不延燃试验
	GB/T 18380.12-2022
	
	●
	●
	
	



2.2  聚氯乙烯绝缘软电缆电线（60227 IEC 53 RVV型）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	标志
	GB/T 5023.1-2008/第3章
	
	●
	
	●
	

	2
	导体电阻
	GB/T 5023.2-2008/
第2.1条
	
	●
	●
	
	

	3
	绝缘线芯按规定的绝缘厚度进行电压试验，0.6mm及以下为1500V，大于0.6mm为2000V
	GB/T 5023.2-2008
第2.3条
	
	●
	●
	
	

	4
	成品电缆2000V电压试验
	GB/T 5023.2-2008
第2.2条
	
	●
	●
	
	

	5
	70℃时绝缘电阻
	GB/T 5023.2-2008
第2.4条
	
	●
	●
	
	

	6
	绝缘厚度规定值
	GB/T 5023.2-2008
第1.9条
	
	●
	●
	
	

	7
	护套厚度规定值
	GB/T 5023.2-2008
第1.10条
	
	●
	●
	
	

	8
	老化前抗张强度和断裂伸长率（绝缘）
	GB/T 2951.11-2008
第9.1条
	
	●
	●
	
	

	9
	老化前抗张强度和断裂伸长率（护套）
	GB/T 2951.11-2008
第9.2条
	
	●
	●
	
	

	10
	不延燃试验
	GB/T 18380.12-2022
	
	●
	●
	
	



3  判定规则
3.1  依据标准
GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》
GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软缆）》
T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2  判定原则
3.2.1  经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；
示例1：
经抽样检验，样本所检项目未发现不合格。
3.2.2  出现一项或一项以上项目不合格，含有重要项不合格的，判定为严重不合格；仅有较重要项、次要项不合格的，判定为不合格。（T/GDAQI 020-2022）
[bookmark: _Hlk147933613]监督总体判定，若所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格， 若所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。（T/GDAQI 020-2022）
示例2：
经抽样检验，样本的所检“XXX”项目不符合XXX和XXX标准要求，判定为监督总体严重不合格/监督总体不合格。
3.2.3  对被检样品有明示的质量要求时的判定
[bookmark: _Hlk147933659]当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；
3.2.4  对被检样品未能提供有效的企业标准时的判定
[bookmark: _Hlk147933730]当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；
3.2.5  对被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误时的判定
[bookmark: _Hlk147933823]当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
4  检验过程无法正常进行的处理措施
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。
5  复检
5.1  异议的技术支撑
5.1.1 当被抽查经营者或者产品标称的生产者（以下简称“申请人”）对抽样过程、样品真实性等有异议时，技术机构应提供相关佐证材料，协助组织监督抽查的市场监管部门做好异议处理工作。
5.1.2 当申请人对抽样过程、样品真实性等有异议时，应由申请人举证，技术机构进行核查比较和分析，并上报组织监督抽查的市场监管部门。
5.1.3 当申请人对样品检验结果、监督总体范围等检验结论有异议时，技术机构应配合组织监督抽查的市场监管部门做好异议处理工作，核查不合格质量指标相关证据（纸质记录、电子记录、影像记录或与不合格质量指标相关联的其他数据）及原抽样检验过程的程序和方法，并从不合格质量指标的具体检测要求以及检测方法、不合格质量指标涉及的样品的个体差异性以及其他与不合格质量指标及所涉样品相关的内容等方面进行分析，为市场监管部门提供技术支撑。
5.1.4 申请人对样品检验结果、监督总体范围等检验结论有异议的，技术机构应根据核查结果，建议组织监督抽查的市场监管部门作出如下判定：
a) 不需要复检：
1) 质量指标不具备复检条件的，给出不予复检的理由和依据，维持原检验结论；
2) 强制性质量指标判定不合格的，且申请人不能提供原抽样检验在程序、方法或过程中存在明显瑕疵或过失等可能影响原检验结论的可靠依据，维持原检验结论；
3) 申请人提供充分的资料可以证明不合格质量指标涉及的样品具有个体差异性，经技术机构排查和专家组审查后，作出缩小监督总体范围结论。
b) 需要复检：申请人申请复检的理由充分，并具备检验条件的，建议组织监督抽查的市场监管部门同意复检，并由组织监督抽查的市场监管部门按照监督抽查实施细则对样品进行复检。
5.1.5 申请人需要查看检验样品、检验过程等记录资料的，技术机构应根据组织监督抽查的市场监管部门要求，如实配合提供，并回答申请人提出的有关样品检验的相关问题。
5.2  复检原则
复检机构应配合组织监督抽查的市场监管部门，按照监督抽查实施细则进行复检。复检仅检验与异议相关的质量指标。
5.3  复检样品
5.3.1 复检机构应按以下原则选择样品：
a) 对于强制性质量指标的复检，原检验样品仍可用于检测的，采用原检验样品进行复检；原检验样品已被破坏且无法用原检验样品进行检测的，采用备用样品进行复检；
b) 对于非强制性质量指标的复检，均采用备用样品进行复检；
c) 对于散料产品的复检，无论是否涉及强制性质量指标，均采用备用样品进行复检。
5.3.2 采用原检验样品或者备用样品复检的，复检机构应通过拍照或者录像的方式记录原检验样品或者备用样品的检查情况，包括：外观、状态、封条有无破损，其他可能对检验结论产生影响的情形，核对原检验样品或者备用样品与抽样文书的记录是否相符等。
5.3.3 原检验样品或者备用样品的完整性和有效性由复检机构、初检机构和异议方共同确认。若存放于被抽查经营者的备用样品存在被私自拆封、调换或者损坏等影响复检结论的情况，复检机构应建议组织监督抽查的市场监管部门终止复检，并以原检验结论为最终结论。
5.3.4 抽样机构与检验机构分离且需使用备用样品的，由抽样机构协助并提供或购买备用样品。


